## Sheet1
Compressed Air Piping
Recommended velocity < 6 m/s
Total Pressure drop < 5% of system pressure
Add 25% to 50% for equivalent length
Unit Converter | [7 empty] | Sch40 pipe |  | Power consumption
kW | LPS | LPM | cum/min | CFM |  | Bar | Psi | Nominal | ID
0.36 | 1 | 60 | 0.06 | 2.1188 |  | 1 | 14.7 | (mm) | (mm)
0.006 | 0.016667 | 1 | 0.001 | 0.035313 |  | 0.068027 | 1 | 15 | 15.7988
6 | 16.6667 | 1000 | 1 | 35.3134 |  |  |  | 20 | 20.9296
80.4 | 3.7222 | 223.3333 | 13.4 | 469 |  |  |  | 25 | 26.6446
[8 empty] | 32 | 34.544
Pressure Drop | [7 empty] | 40 | 40.894
Kw@ | Flowrate | Pressure | Pipe size | DP | Length | DP | Velocity | 50 | 52.5018
6kW/m/m | (LPS) | (Bar-g) | (DN) | (bar/100m) | (m) | (bar) | (m/s) | 65 | 63.5
1.8 | 5 | 7 | 15 | 0.11223 | 50 | 0.056113 | 3.1882 | 80 | 77.9272
3.6 | 10 | 7 | 20 | 0.099156 | 50 | 0.049578 | 3.6333 | 100 | 102.2604
5.4 | 15 | 7 | 25 | 0.062783 | 50 | 0.031392 | 3.3627 | 150 | 154.051
9 | 25 | 7 | 32 | 0.044101 | 50 | 0.02205 | 3.3344 | 200 | 202.7174
14.4 | 40 | 7 | 40 | 0.045252 | 50 | 0.022626 | 3.8068 | 250 | 254.508
28.8 | 80 | 7 | 50 | 0.04677 | 50 | 0.023385 | 4.6191 | 300 | 303.2252
54 | 150 | 7 | 65 | 0.057813 | 50 | 0.028906 | 5.9206 | 350 | 333.4004
81 | 225 | 7 | 80 | 0.043976 | 50 | 0.021988 | 5.8969 | 400 | 381
144 | 400 | 7 | 100 | 0.032764 | 50 | 0.016382 | 6.0879 | 500 | 477.8756
Thermodynamics | [7 empty] | Note
| k= | 1.4 | Isentropic Process |  |  |  |  | Cp of air= | 1
kW | Flowrate | Pressure | Inlet temp | Exit temp* | Power | SEC (5.5-7.5) | Del Power | Cv of air= | 0.7
6.5kW/m/m | (LPS) | (Bar-g) | (c) | (c) | (kW) | (kW/m3/min)
| 100 | 5 | 33 | 237.5642 | 23.3979 | 3.8996 | 24.98%
| 100 | 6 | 33 | 260.5535 | 26.0274 | 4.3379 | 16.55%
| 202 | 7.3 | 33 | 287.164 | 58.7235 | 4.8452 | 6.787%
| 202 | 8.3 | 33 | 305.6698 | 62.9992 | 5.198
*without cooling
Leak at 7 bar
Hole dia | Flowrate | kW
(mm) | (LPS)
1 | 1.2 | 0.432
3 | 11.1 | 3.996
5 | 31 | 11.16
10 | 124 | 44.64