## Equation
Pipe friction loss calculation
Recommended Value for C and e | [7 empty] | Viscosity information
Material |  |  | C | e |  |  |  | Fluid | Viscosity (Pa-s) | Density(kg/m3)
Drawn tube |  |  | 150 | 0.0015 | Smooth |  |  | Water@30C | 0.000798 | 1000
Commercial steel pipe |  |  |  | 0.046 |  |  |  | Air
Cast iron Pipe |  |  | 100 | 0.26
Concrete |  |  |  | 0.3 to 3 | Rough
Unit converter
GPM | 1 | 0.2642 | 4.4 | 264.2008 | 15852.0476 | 15852.0476 |  | Bar | 1 | 0.0981 | 0.029901 | 0.068027
LPM | 3.785 | 1 | 16.654 | 1000 | 60000 | 60000 |  | M.WG. | 10.1937 | 1 | 0.3048 | 0.69345
M3/h | 0.22727 | 0.06 | 1 | 60 | 3600 | 3600 |  | Ft.WG. | 33.4434 | 3.2808 | 1 | 2.2751
M3/min | 0.0037879 | 0.001 | 0.016667 | 1 | 60 | 60 |  | Psi | 14.7 | 1.4421 | 14.7 | 1
M3/s | 6.3131e-05 | 1.6667e-05 | 0.00027778 | 0.016667 | 1 | 1
CFM | 0.13366 | 0.035313 | 0.58811 | 35.3134 | 2118.8027 | 2118.8027
Hazen-Williams Equation (for Water only)
Coefficient, C |  | 140 | (80-150) |  |  |  |  | Calculation
Flow | Diameter | Length | Velocity | P-drop |  |  |  | FLOW | Dia. | Velocity
LPM | (Inches) | (m) | (m/s) | (m/100m) | (m.WG.) | (Bars) |  | (CU.m./s) | (m) | (m/s)
300 | 4 | 100 | 0.60854 | 0.41892 | 0.41892 | 0.041071 |  | 0.005 | 0.10226 | 0.60854
Darcy-Weisbach Equation
Roughness, e |  | 0.046 | mm
Density |  | 996 | kg/m3
Absolute Viscosity |  | 0.000798 | Pa-s | (Water at 30C) |  |  |  |  | Calculation
Flow | DN | Length | Velocity | P-drop/ 100m |  | P-drop Total |  |  | FLOW | Dia. | Velocity | e/D | Re | f | P-drop | P-drop
LPM | (mm) | (m) | (m/s) | (m.WG./100m) | (Bars/100m) | (m.Fluid) | (Bars) |  | (CU.m./s) | (m) | (m/s) |  |  |  | (m.WG./100m) | (BAR/100m)
8 | 15 | 100 | 0.67987 | 5.0094 | 0.49142 | 5.0094 | 0.49142 |  | 0.00013333 | 0.015799 | 0.67987 | 0.0029116 | 13406.2228 | 0.033728 | 5.0094 | 0.49142
20 | 20 | 100 | 0.96848 | 6.6986 | 0.65713 | 6.6986 | 0.65672 |  | 0.00033333 | 0.02093 | 0.96848 | 0.0021978 | 25299.3646 | 0.029444 | 6.6986 | 0.65713
35 | 25 | 100 | 1.0458 | 5.679 | 0.55711 | 5.679 | 0.55676 |  | 0.00058333 | 0.026645 | 1.0458 | 0.0017264 | 34777.5823 | 0.027255 | 5.679 | 0.55711
72 | 32 | 100 | 1.2799 | 5.9738 | 0.58603 | 5.9738 | 0.58567 |  | 0.0012 | 0.034544 | 1.2799 | 0.0013316 | 55182.3789 | 0.024815 | 5.9738 | 0.58603
114 | 40 | 100 | 1.446 | 6.0852 | 0.59696 | 6.0852 | 0.59659 |  | 0.0019 | 0.040894 | 1.446 | 0.0011249 | 73805.0036 | 0.023444 | 6.0852 | 0.59696
190 | 50 | 100 | 1.4621 | 4.5472 | 0.44608 | 4.5472 | 0.44581 |  | 0.0031667 | 0.052502 | 1.4621 | 0.00087616 | 95812.0108 | 0.021998 | 4.5472 | 0.44608
300 | 65 | 100 | 1.5782 | 4.1504 | 0.40715 | 4.1504 | 0.4069 |  | 0.005 | 0.0635 | 1.5782 | 0.00072441 | 125080.0588 | 0.020844 | 4.1504 | 0.40715
570 | 80 | 100 | 1.991 | 5.0218 | 0.49264 | 5.0218 | 0.49233 |  | 0.0095 | 0.077927 | 1.991 | 0.00059029 | 193653.9371 | 0.019446 | 5.0218 | 0.49264
1200 | 100 | 100 | 2.4342 | 5.2907 | 0.51902 | 5.2907 | 0.5187 |  | 0.02 | 0.10226 | 2.4342 | 0.00044983 | 310680.7222 | 0.017987 | 5.2907 | 0.51902
2560 | 150 | 100 | 2.2882 | 2.8492 | 0.2795 | 2.8492 | 0.27933 |  | 0.042667 | 0.15405 | 2.2882 | 0.0002986 | 439962.8338 | 0.016513 | 2.8492 | 0.2795
3466 | 200 | 100 | 1.7891 | 1.2735 | 0.12493 | 1.2735 | 0.12486 |  | 0.057767 | 0.20272 | 1.7891 | 0.00022692 | 452666.2111 | 0.015888 | 1.2735 | 0.12493
3466 | 250 | 100 | 1.135 | 0.40671 | 0.039898 | 0.40671 | 0.039873 |  | 0.057767 | 0.25451 | 1.135 | 0.00018074 | 360551.7995 | 0.015827 | 0.40671 | 0.039898
3466 | 300 | 100 | 0.79962 | 0.17009 | 0.016686 | 0.17009 | 0.016675 |  | 0.057767 | 0.30323 | 0.79962 | 0.0001517 | 302624.3115 | 0.01589 | 0.17009 | 0.016686
3466 | 350 | 100 | 0.66142 | 0.10633 | 0.010431 | 0.10633 | 0.010424 |  | 0.057767 | 0.3334 | 0.66142 | 0.00013797 | 275234.575 | 0.015962 | 0.10633 | 0.010431
3466 | 400 | 100 | 0.50648 | 0.055055 | 0.0054009 | 0.055055 | 0.0053975 |  | 0.057767 | 0.381 | 0.50648 | 0.00012073 | 240848.6021 | 0.016108 | 0.055055 | 0.0054009
3466 | 500 | 100 | 0.32195 | 0.01813 | 0.0017786 | 0.01813 | 0.0017775 |  | 0.057767 | 0.47788 | 0.32195 | 9.6259e-05 | 192023.4416 | 0.016466 | 0.01813 | 0.0017786

## Pipe info
System | Nominal Dia. | I.D.
| (Inches) | Sch40
IPS | 0.5 | 0.622
| 0.75 | 0.824
| 1 | 1.049
| 1.25 | 1.36
| 1.5 | 1.61
| 2 | 2.067
| 2.5 | 2.5
| 3 | 3.068
| 4 | 4.026
| 5 | 0.12819
| 6 | 6.065
| 8 | 7.981
| 10 | 10.02
| 12 | 11.938
| 14 | 13.126
DN | 15 | 0.015799
| 20 | 0.02093
| 25 | 0.026645
| 32 | 0.034544
| 40 | 0.040894
| 50 | 0.052502
| 65 | 0.0635
| 80 | 0.077927
| 100 | 0.10226
| 125 | 0.12819
| 150 | 0.15405
| 200 | 0.20272
| 250 | 0.25451
| 300 | 0.30323
| 350 | 0.3334
| 400 | 0.381
| 500 | 0.47788

## Table
Fluid: | น้ำ
Density | 1000 | kg/m3
Viscosity | 0.000798 | Pa-s
Pipe roughness | 0.046 | mm
Flow | Diameter | Length | Velocity | P-drop |  |  | FLOW | Dia. | Velocity | e/D | Re | f | P-drop
(LPM) | (Inches) | (m) | (m/s) | (m/100m) | (m) | (Bars) | (CU.m./s) | (m) | (m/s) |  |  |  | (m/100m)
1 | 15 | 100 | 0.084984 | 0.13218 | 0.13218 | 0.012959 | 1.6667e-05 | 0.015799 | 0.084984 | 0.0029116 | 1682.5079 | 0.056731 | 0.13218
20 | 15 | 100 | 1.6997 | 27.7819 | 27.7819 | 2.7237 | 0.00033333 | 0.015799 | 1.6997 | 0.0029116 | 33650.1576 | 0.029809 | 27.7819
200 | 15 | 100 | 16.9968 | 2469.4067 | 2469.4067 | 242.0987 | 0.0033333 | 0.015799 | 16.9968 | 0.0029116 | 336501.5764 | 0.026496 | 2469.4067
10000 | 15 | 100 | 849.8375 | 6049286.1539 | 6049286.1539 | 593067.27 | 0.16667 | 0.015799 | 849.8375 | 0.0029116 | 16825078.8218 | 0.025963 | 6049286.1539
1 | 20 | 100 | 0.048424 | 0.035425 | 0.035425 | 0.0034731 | 1.6667e-05 | 0.02093 | 0.048424 | 0.0021978 | 1270.0484 | 0.062037 | 0.035425
20 | 20 | 100 | 0.96848 | 6.7218 | 6.7218 | 0.659 | 0.00033333 | 0.02093 | 0.96848 | 0.0021978 | 25400.9685 | 0.029428 | 6.7218
200 | 20 | 100 | 9.6848 | 567.4214 | 567.4214 | 55.6296 | 0.0033333 | 0.02093 | 9.6848 | 0.0021978 | 254009.6851 | 0.024842 | 567.4214
2000 | 20 | 100 | 96.8484 | 55107.4957 | 55107.4957 | 5402.6957 | 0.033333 | 0.02093 | 96.8484 | 0.0021978 | 2540096.8513 | 0.024126 | 55107.4957
1 | 25 | 100 | 0.029879 | 0.011547 | 0.011547 | 0.0011321 | 1.6667e-05 | 0.026645 | 0.029879 | 0.0017264 | 997.6358 | 0.067616 | 0.011547
20 | 25 | 100 | 0.59758 | 2.0219 | 2.0219 | 0.19822 | 0.00033333 | 0.026645 | 0.59758 | 0.0017264 | 19952.715 | 0.029599 | 2.0219
200 | 25 | 100 | 5.9758 | 161.8136 | 161.8136 | 15.8641 | 0.0033333 | 0.026645 | 5.9758 | 0.0017264 | 199527.1502 | 0.023688 | 161.8136
10000 | 25 | 100 | 298.7897 | 385387.7368 | 385387.7368 | 37783.1114 | 0.16667 | 0.026645 | 298.7897 | 0.0017264 | 9976357.5092 | 0.022567 | 385387.7368
1 | 32 | 100 | 0.017776 | 0.003488 | 0.003488 | 0.00034196 | 1.6667e-05 | 0.034544 | 0.017776 | 0.0013316 | 769.4999 | 0.074813 | 0.003488
20 | 32 | 100 | 0.35552 | 0.56464 | 0.56464 | 0.055357 | 0.00033333 | 0.034544 | 0.35552 | 0.0013316 | 15389.9986 | 0.030277 | 0.56464
200 | 32 | 100 | 3.5552 | 42.4007 | 42.4007 | 4.1569 | 0.0033333 | 0.034544 | 3.5552 | 0.0013316 | 153899.9857 | 0.022736 | 42.4007
2000 | 32 | 100 | 35.5524 | 3973.3586 | 3973.3586 | 389.545 | 0.033333 | 0.034544 | 35.5524 | 0.0013316 | 1538999.8569 | 0.021305 | 3973.3586
1 | 40 | 100 | 0.012684 | 0.0016093 | 0.0016093 | 0.00015778 | 1.6667e-05 | 0.040894 | 0.012684 | 0.0011249 | 650.0124 | 0.080254 | 0.0016093
20 | 40 | 100 | 0.25369 | 0.24847 | 0.24847 | 0.02436 | 0.00033333 | 0.040894 | 0.25369 | 0.0011249 | 13000.2472 | 0.030977 | 0.24847
200 | 40 | 100 | 2.5369 | 17.8752 | 17.8752 | 1.7525 | 0.0033333 | 0.040894 | 2.5369 | 0.0011249 | 130002.4724 | 0.022285 | 17.8752
10000 | 40 | 100 | 126.8425 | 40665.6233 | 40665.6233 | 3986.8258 | 0.16667 | 0.040894 | 126.8425 | 0.0011249 | 6500123.6194 | 0.020279 | 40665.6233
1 | 50 | 100 | 0.0076955 | 0.00051522 | 0.00051522 | 5.0512e-05 | 1.6667e-05 | 0.052502 | 0.0076955 | 0.00087616 | 506.2989 | 0.089618 | 0.00051522
20 | 50 | 100 | 0.15391 | 0.074429 | 0.074429 | 0.007297 | 0.00033333 | 0.052502 | 0.15391 | 0.00087616 | 10125.9787 | 0.032366 | 0.074429
200 | 50 | 100 | 1.5391 | 5.0305 | 5.0305 | 0.49318 | 0.0033333 | 0.052502 | 1.5391 | 0.00087616 | 101259.7874 | 0.021875 | 5.0305
10000 | 50 | 100 | 76.9548 | 10992.1772 | 10992.1772 | 1077.6644 | 0.16667 | 0.052502 | 76.9548 | 0.00087616 | 5062989.3697 | 0.01912 | 10992.1772
1 | 65 | 100 | 0.0052606 | 0.00021764 | 0.00021764 | 2.1338e-05 | 1.6667e-05 | 0.0635 | 0.0052606 | 0.00072441 | 418.608 | 0.097982 | 0.00021764
20 | 65 | 100 | 0.10521 | 0.029934 | 0.029934 | 0.0029347 | 0.00033333 | 0.0635 | 0.10521 | 0.00072441 | 8372.1592 | 0.03369 | 0.029934
200 | 65 | 100 | 1.0521 | 1.9346 | 1.9346 | 0.18966 | 0.0033333 | 0.0635 | 1.0521 | 0.00072441 | 83721.5922 | 0.021773 | 1.9346
10000 | 65 | 100 | 52.6062 | 4068.53 | 4068.53 | 398.8755 | 0.16667 | 0.0635 | 52.6062 | 0.00072441 | 4186079.6109 | 0.018316 | 4068.53
1 | 80 | 100 | 0.0034931 | 8.6535e-05 | 8.6535e-05 | 8.4838e-06 | 1.6667e-05 | 0.077927 | 0.0034931 | 0.00059029 | 341.1082 | 0.10843 | 8.6535e-05
20 | 80 | 100 | 0.069861 | 0.011289 | 0.011289 | 0.0011067 | 0.00033333 | 0.077927 | 0.069861 | 0.00059029 | 6822.1636 | 0.035364 | 0.011289
200 | 80 | 100 | 0.69861 | 0.698 | 0.698 | 0.068432 | 0.0033333 | 0.077927 | 0.69861 | 0.00059029 | 68221.6364 | 0.021866 | 0.698
10000 | 80 | 100 | 34.9306 | 1398.531 | 1398.531 | 137.1109 | 0.16667 | 0.077927 | 34.9306 | 0.00059029 | 3411081.8211 | 0.017525 | 1398.531
2 | 100 | 100 | 0.0040569 | 7.2417e-05 | 7.2417e-05 | 7.0997e-06 | 3.3333e-05 | 0.10226 | 0.0040569 | 0.00044983 | 519.8807 | 0.088277 | 7.2417e-05
20 | 100 | 100 | 0.040569 | 0.0031158 | 0.0031158 | 0.00030547 | 0.00033333 | 0.10226 | 0.040569 | 0.00044983 | 5198.8073 | 0.037982 | 0.0031158
200 | 100 | 100 | 0.40569 | 0.18295 | 0.18295 | 0.017936 | 0.0033333 | 0.10226 | 0.40569 | 0.00044983 | 51988.0727 | 0.022302 | 0.18295
10000 | 100 | 100 | 20.2847 | 340.2372 | 340.2372 | 33.3566 | 0.16667 | 0.10226 | 20.2847 | 0.00044983 | 2599403.6332 | 0.01659 | 340.2372
2 | 150 | 100 | 0.0017877 | 1.138e-05 | 1.138e-05 | 1.1157e-06 | 3.3333e-05 | 0.15405 | 0.0017877 | 0.0002986 | 345.1014 | 0.10763 | 1.138e-05
20 | 150 | 100 | 0.017877 | 0.00045285 | 0.00045285 | 4.4397e-05 | 0.00033333 | 0.15405 | 0.017877 | 0.0002986 | 3451.0137 | 0.04283 | 0.00045285
200 | 150 | 100 | 0.17877 | 0.024921 | 0.024921 | 0.0024432 | 0.0033333 | 0.15405 | 0.17877 | 0.0002986 | 34510.1369 | 0.02357 | 0.024921
20000 | 150 | 100 | 17.8766 | 160.7916 | 160.7916 | 15.7639 | 0.33333 | 0.15405 | 17.8766 | 0.0002986 | 3451013.694 | 0.015207 | 160.7916
2 | 200 | 100 | 0.0010324 | 3.3352e-06 | 3.3352e-06 | 3.2698e-07 | 3.3333e-05 | 0.20272 | 0.0010324 | 0.00022692 | 262.2528 | 0.12447 | 3.3352e-06
20 | 200 | 100 | 0.010324 | 0.00012528 | 0.00012528 | 1.2282e-05 | 0.00033333 | 0.20272 | 0.010324 | 0.00022692 | 2622.5283 | 0.046752 | 0.00012528
200 | 200 | 100 | 0.10324 | 0.0066412 | 0.0066412 | 0.00065109 | 0.0033333 | 0.20272 | 0.10324 | 0.00022692 | 26225.2826 | 0.024784 | 0.0066412
50000 | 200 | 100 | 25.8091 | 239.2266 | 239.2266 | 23.4536 | 0.83333 | 0.20272 | 25.8091 | 0.00022692 | 6556320.6535 | 0.014284 | 239.2266
2 | 250 | 100 | 0.00065495 | 1.2168e-06 | 1.2168e-06 | 1.1929e-07 | 3.3333e-05 | 0.25451 | 0.00065495 | 0.00018074 | 208.8862 | 0.14164 | 1.2168e-06
20 | 250 | 100 | 0.0065495 | 4.3365e-05 | 4.3365e-05 | 4.2514e-06 | 0.00033333 | 0.25451 | 0.0065495 | 0.00018074 | 2088.8621 | 0.050479 | 4.3365e-05
200 | 250 | 100 | 0.065495 | 0.0022328 | 0.0022328 | 0.00021891 | 0.0033333 | 0.25451 | 0.065495 | 0.00018074 | 20888.6208 | 0.025992 | 0.0022328
60000 | 250 | 100 | 19.6486 | 105.8199 | 105.8199 | 10.3745 | 1 | 0.25451 | 19.6486 | 0.00018074 | 6266586.2438 | 0.013687 | 105.8199
2 | 300 | 100 | 0.00046141 | 5.6331e-07 | 5.6331e-07 | 5.5226e-08 | 3.3333e-05 | 0.30323 | 0.00046141 | 0.0001517 | 175.3258 | 0.15741 | 5.6331e-07
20 | 300 | 100 | 0.0046141 | 1.9211e-05 | 1.9211e-05 | 1.8834e-06 | 0.00033333 | 0.30323 | 0.0046141 | 0.0001517 | 1753.2583 | 0.053684 | 1.9211e-05
200 | 300 | 100 | 0.046141 | 0.0009677 | 0.0009677 | 9.4872e-05 | 0.0033333 | 0.30323 | 0.046141 | 0.0001517 | 17532.5834 | 0.027042 | 0.0009677
100000 | 300 | 100 | 23.0703 | 117.969 | 117.969 | 11.5656 | 1.6667 | 0.30323 | 23.0703 | 0.0001517 | 8766291.6964 | 0.013186 | 117.969
2 | 350 | 100 | 0.00038166 | 3.7209e-07 | 3.7209e-07 | 3.6479e-08 | 3.3333e-05 | 0.3334 | 0.00038166 | 0.00013797 | 159.4576 | 0.16709 | 3.7209e-07
20 | 350 | 100 | 0.0038166 | 1.2372e-05 | 1.2372e-05 | 1.2129e-06 | 0.00033333 | 0.3334 | 0.0038166 | 0.00013797 | 1594.5755 | 0.055555 | 1.2372e-05
200 | 350 | 100 | 0.038166 | 0.00061583 | 0.00061583 | 6.0375e-05 | 0.0033333 | 0.3334 | 0.038166 | 0.00013797 | 15945.755 | 0.027654 | 0.00061583
100000 | 350 | 100 | 19.0832 | 72.2464 | 72.2464 | 7.083 | 1.6667 | 0.3334 | 19.0832 | 0.00013797 | 7972877.5157 | 0.012977 | 72.2464
2 | 400 | 100 | 0.00029226 | 2.0829e-07 | 2.0829e-07 | 2.042e-08 | 3.3333e-05 | 0.381 | 0.00029226 | 0.00012073 | 139.536 | 0.18229 | 2.0829e-07
20 | 400 | 100 | 0.0029226 | 6.6689e-06 | 6.6689e-06 | 6.5382e-07 | 0.00033333 | 0.381 | 0.0029226 | 0.00012073 | 1395.3599 | 0.058365 | 6.6689e-06
200 | 400 | 100 | 0.029226 | 0.00032642 | 0.00032642 | 3.2002e-05 | 0.0033333 | 0.381 | 0.029226 | 0.00012073 | 13953.5987 | 0.028568 | 0.00032642
100000 | 400 | 100 | 14.6128 | 36.2844 | 36.2844 | 3.5573 | 1.6667 | 0.381 | 14.6128 | 0.00012073 | 6976799.3514 | 0.012702 | 36.2844
2 | 500 | 100 | 0.00018577 | 7.8513e-08 | 7.8513e-08 | 7.6974e-09 | 3.3333e-05 | 0.47788 | 0.00018577 | 9.6259e-05 | 111.2491 | 0.2133 | 7.8513e-08
20 | 500 | 100 | 0.0018577 | 2.3433e-06 | 2.3433e-06 | 2.2974e-07 | 0.00033333 | 0.47788 | 0.0018577 | 9.6259e-05 | 1112.4906 | 0.063662 | 2.3433e-06
200 | 500 | 100 | 0.018577 | 0.00011139 | 0.00011139 | 1.0921e-05 | 0.0033333 | 0.47788 | 0.018577 | 9.6259e-05 | 11124.9059 | 0.030262 | 0.00011139
100000 | 500 | 100 | 9.2887 | 11.3098 | 11.3098 | 1.1088 | 1.6667 | 0.47788 | 9.2887 | 9.6259e-05 | 5562452.975 | 0.01229 | 11.3098
2 | 125 | 100 | 0.0025815 | 2.6025e-05 | 2.6025e-05 | 2.5515e-06 | 3.3333e-05 | 0.12819 | 0.0025815 | 0.00035883 | 414.709 | 0.098221 | 2.6025e-05
20 | 125 | 100 | 0.025815 | 0.0010735 | 0.0010735 | 0.00010525 | 0.00033333 | 0.12819 | 0.025815 | 0.00035883 | 4147.0904 | 0.040516 | 0.0010735
200 | 125 | 100 | 0.25815 | 0.060719 | 0.060719 | 0.0059529 | 0.0033333 | 0.12819 | 0.25815 | 0.00035883 | 41470.9043 | 0.022916 | 0.060719
10000 | 125 | 100 | 12.9077 | 105.432 | 105.432 | 10.3365 | 0.16667 | 0.12819 | 12.9077 | 0.00035883 | 2073545.215 | 0.015916 | 105.432
28.24 | 15 | 100 | 2.3999 | 53.6517 | 53.6517 | 5.26 | 0.00047067 | 0.015799 | 2.3999 | 0.0029116 | 47514.0226 | 0.028874 | 53.6517
25840 | 500 | 100 | 2.4002 | 0.80379 | 0.80379 | 0.078803 | 0.43067 | 0.47788 | 2.4002 | 9.6259e-05 | 1437337.8487 | 0.013082 | 0.80379
14.12 | 15 | 100 | 1.2 | 14.4085 | 14.4085 | 1.4126 | 0.00023533 | 0.015799 | 1.2 | 0.0029116 | 23757.0113 | 0.031017 | 14.4085
12920 | 500 | 100 | 1.2001 | 0.21303 | 0.21303 | 0.020885 | 0.21533 | 0.47788 | 1.2001 | 9.6259e-05 | 718668.9244 | 0.013868 | 0.21303
11.7667 | 15 | 100 | 0.99998 | 10.25 | 10.25 | 1.0049 | 0.00019611 | 0.015799 | 0.99998 | 0.0029116 | 19797.5094 | 0.031774 | 10.25
10766.6667 | 500 | 100 | 1.0001 | 0.15077 | 0.15077 | 0.014781 | 0.17944 | 0.47788 | 1.0001 | 9.6259e-05 | 598890.7703 | 0.014134 | 0.15077
23.5333 | 15 | 100 | 2 | 37.8583 | 37.8583 | 3.7116 | 0.00039222 | 0.015799 | 2 | 0.0029116 | 39595.0188 | 0.029339 | 37.8583
21533.3333 | 500 | 100 | 2.0002 | 0.56568 | 0.56568 | 0.055459 | 0.35889 | 0.47788 | 2.0002 | 9.6259e-05 | 1197781.5406 | 0.013257 | 0.56568
35.3 | 15 | 100 | 2.9999 | 82.4094 | 82.4094 | 8.0793 | 0.00058833 | 0.015799 | 2.9999 | 0.0029116 | 59392.5282 | 0.028384 | 82.4094
32300 | 500 | 100 | 3.0002 | 1.2378 | 1.2378 | 0.12136 | 0.53833 | 0.47788 | 3.0002 | 9.6259e-05 | 1796672.3109 | 0.012893 | 1.2378
47.0667 | 15 | 100 | 3.9999 | 143.8239 | 143.8239 | 14.1004 | 0.00078444 | 0.015799 | 3.9999 | 0.0029116 | 79190.0377 | 0.027865 | 143.8239
43066.6667 | 500 | 100 | 4.0003 | 2.1658 | 2.1658 | 0.21234 | 0.71778 | 0.47788 | 4.0003 | 9.6259e-05 | 2395563.0812 | 0.01269 | 2.1658
5.8833 | 15 | 100 | 0.49999 | 2.8725 | 2.8725 | 0.28161 | 9.8056e-05 | 0.015799 | 0.49999 | 0.0029116 | 9898.7547 | 0.035617 | 2.8725
5383.3333 | 500 | 100 | 0.50004 | 0.041083 | 0.041083 | 0.0040277 | 0.089722 | 0.47788 | 0.50004 | 9.6259e-05 | 299445.3852 | 0.015405 | 0.041083
2.3533 | 15 | 100 | 0.2 | 0.56638 | 0.56638 | 0.055528 | 3.9222e-05 | 0.015799 | 0.2 | 0.0029116 | 3959.5019 | 0.043893 | 0.56638
99 | 100 | 100 | 0.20082 | 0.051217 | 0.051217 | 0.0050213 | 0.00165 | 0.10226 | 0.20082 | 0.00044983 | 25734.096 | 0.025481 | 0.051217
2153.3333 | 500 | 100 | 0.20002 | 0.0076102 | 0.0076102 | 0.0007461 | 0.035889 | 0.47788 | 0.20002 | 9.6259e-05 | 119778.1541 | 0.017835 | 0.0076102
1.1767 | 15 | 100 | 0.099998 | 0.17348 | 0.17348 | 0.017008 | 1.9611e-05 | 0.015799 | 0.099998 | 0.0029116 | 1979.7509 | 0.053778 | 0.17348
49.5 | 100 | 100 | 0.10041 | 0.01498 | 0.01498 | 0.0014686 | 0.000825 | 0.10226 | 0.10041 | 0.00044983 | 12867.048 | 0.02981 | 0.01498
1076.6667 | 500 | 100 | 0.10001 | 0.0021731 | 0.0021731 | 0.00021305 | 0.017944 | 0.47788 | 0.10001 | 9.6259e-05 | 59889.077 | 0.020372 | 0.0021731

## Hunter
| GPM |  | LPM
FU | FLUSH TANK | FLUSH VALVE | FLUSH TANK | FLUSH VALVE |  |  | gpm-0 | gpm-1 | fu-0 | fu-1 | gpm ft | gpm-0 | gpm-1 | fu-0 | fu-1 | gpm fv | gpm1 | gpm2
146 | 53.85 | 79 | 203.8223 | 299.015 |  |  | 52.5 | 57 | 140 | 160 | 53.85 | 77.5 | 82.5 | 140 | 160 | 79 | 116.5857 | 29.392
| GPM |  | LPM |  |  |  | shift GPM
FU | FLUSH TANK | FLUSH VALVE | FLUSH TANK | FLUSH VALVE | FU |  | FLUSH TANK | FLUSH VALVE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5
6 | 5 |  | 18.925 | 0 | 6 | 8 | 6.5 | 0
8 | 6.5 |  | 24.6025 | 0 | 8 | 10 | 8 | 27
10 | 8 | 27 | 30.28 | 102.195 | 10 | 12 | 9.2 | 28.6
12 | 9.2 | 28.6 | 34.822 | 108.251 | 12 | 14 | 10.4 | 30.2
14 | 10.4 | 30.2 | 39.364 | 114.307 | 14 | 16 | 11.6 | 31.8
16 | 11.6 | 31.8 | 43.906 | 120.363 | 16 | 18 | 12.8 | 33.4
18 | 12.8 | 33.4 | 48.448 | 126.419 | 18 | 20 | 14 | 35
20 | 14 | 35 | 52.99 | 132.475 | 20 | 25 | 17 | 38
25 | 17 | 38 | 64.345 | 143.83 | 25 | 30 | 20 | 41
30 | 20 | 41 | 75.7 | 155.185 | 30 | 35 | 22.5 | 43.8
35 | 22.5 | 43.8 | 85.1625 | 165.783 | 35 | 40 | 24.8 | 46.5
40 | 24.8 | 46.5 | 93.868 | 176.0025 | 40 | 45 | 27 | 49
45 | 27 | 49 | 102.195 | 185.465 | 45 | 50 | 29 | 51.5
50 | 29 | 51.5 | 109.765 | 194.9275 | 50 | 60 | 32 | 55
60 | 32 | 55 | 121.12 | 208.175 | 60 | 70 | 35 | 58.5
70 | 35 | 58.5 | 132.475 | 221.4225 | 70 | 80 | 38 | 62
80 | 38 | 62 | 143.83 | 234.67 | 80 | 90 | 41 | 64.8
90 | 41 | 64.8 | 155.185 | 245.268 | 90 | 100 | 43.5 | 67.5
100 | 43.5 | 67.5 | 164.6475 | 255.4875 | 100 | 120 | 48 | 72.5
120 | 48 | 72.5 | 181.68 | 274.4125 | 120 | 140 | 52.5 | 77.5
140 | 52.5 | 77.5 | 198.7125 | 293.3375 | 140 | 160 | 57 | 82.5
160 | 57 | 82.5 | 215.745 | 312.2625 | 160 | 180 | 61 | 87
180 | 61 | 87 | 230.885 | 329.295 | 180 | 200 | 65 | 91.5
200 | 65 | 91.5 | 246.025 | 346.3275 | 200 | 225 | 70 | 97
225 | 70 | 97 | 264.95 | 367.145 | 225 | 250 | 75 | 101
250 | 75 | 101 | 283.875 | 382.285 | 250 | 275 | 80 | 105.5
275 | 80 | 105.5 | 302.8 | 399.3175 | 275 | 300 | 85 | 110
300 | 85 | 110 | 321.725 | 416.35 | 300 | 400 | 105 | 126
400 | 105 | 126 | 397.425 | 476.91 | 400 | 500 | 125 | 142
500 | 125 | 142 | 473.125 | 537.47 | 500 | 750 | 170 | 178
750 | 170 | 178 | 643.45 | 673.73 | 750 | 1000 | 208 | 208
1000 | 208 | 208 | 787.28 | 787.28 | 1000 | 1250 | 240 | 240
1250 | 240 | 240 | 908.4 | 908.4 | 1250 | 1500 | 267 | 267
1500 | 267 | 267 | 1010.595 | 1010.595 | 1500 | 1750 | 294 | 294
1750 | 294 | 294 | 1112.79 | 1112.79 | 1750 | 2000 | 321 | 321
2000 | 321 | 321 | 1214.985 | 1214.985 | 2000 | 2250 | 348 | 348
2250 | 348 | 348 | 1317.18 | 1317.18 | 2250 | 2500 | 375 | 375
2500 | 375 | 375 | 1419.375 | 1419.375 | 2500 | 2750 | 402 | 402
2750 | 402 | 402 | 1521.57 | 1521.57 | 2750 | 3000 | 432 | 432
3000 | 432 | 432 | 1635.12 | 1635.12 | 3000 | 4000 | 525 | 525
4000 | 525 | 525 | 1987.125 | 1987.125 | 4000 | 5000 | 593 | 593
5000 | 593 | 593 | 2244.505 | 2244.505 | 5000 | 6000 | 643 | 643
6000 | 643 | 643 | 2433.755 | 2433.755 | 6000 | 7000 | 685 | 685
7000 | 685 | 685 | 2592.725 | 2592.725 | 7000 | 8000 | 718 | 718
8000 | 718 | 718 | 2717.63 | 2717.63 | 8000 | 9000 | 745 | 745
9000 | 745 | 745 | 2819.825 | 2819.825 | 9000 | 10000 | 769 | 769
10000 | 769 | 769 | 2910.665 | 2910.665 | 10000 |  | 769 | 769

## GUIDELINE
Recommended pipe size for general plumbing applications.
Sch40 steel pipe
Roughness, e |  |  |  | 0.046 | mm
Kinematic viscosity |  |  |  | 8e-07 | m2/s | (water at 30C)
Flow |  | Diameter |  | Velocity | P-drop | Fixture Units*
GPM | LPM | IPS | DN | (m/s) | (m/100m) | Flush Tank | Flush Valve
2 | 7.57 | 0.5 | 15 | 0.64333 | 4.5447
5 | 18.925 | 0.75 | 20 | 0.91643 | 6.0672 | 6 | 6
9 | 34.065 | 1 | 25 | 1.0178 | 5.4192 | 11
19 | 71.915 | 1.25 | 32 | 1.2784 | 5.9834 | 28
30 | 113.55 | 1.5 | 40 | 1.4403 | 6.0631 | 50 | 13
50 | 189.25 | 2 | 50 | 1.4564 | 4.5306 | 128 | 47
80 | 302.8 | 2.5 | 65 | 1.5929 | 4.2407 | 275 | 150
150 | 567.75 | 3 | 80 | 1.9832 | 5.0032 | 638 | 553
300 | 1135.5 | 4 | 100 | 2.3033 | 4.7754 | 1811 | 1811
700 | 2649.5 | 6 | 150 | 2.3682 | 3.056 | 7430 | 7430
1200 | 4542 | 8 | 200 | 2.3445 | 2.1492
1900 | 7191.5 | 10 | 250 | 2.3551 | 1.6476
2700 | 10219.5 | 12 | 300 | 2.3577 | 1.3378
3300 | 12490.5 | 14 | 350 | 2.3836 | 1.2194
4300 | 16275.5 | 16 | 400 | 2.3783 | 1.035
6800 | 25738 | 20 | 500 | 2.3907 | 0.79781
*For main pipe sizing only. Use table in ME418 lecture04 to size the pipes inside the toilet